АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОПАВЛОВСКОГО 1-ГО СЕЛЬСОВЕТА

ВЕНГЕРОВСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2013г     		       с. Петропавловка 1-я                                      № 170

Об утверждении схемы водоснабжения

д. Красноярка

В соответствии с  Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения  д. Красноярка Петропавловского1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на 2013-2017г.г. и на период до 2023г.

2. Опубликовать настоящее постановление  в «Вестнике Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области» и  разместить на официальном сайте Администрации Петропавловского 1-го сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Петропавловского 1-го сельсовета				Р.В.Михайлов

УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением администрации

Петропавловского 1-го  сельсовета

Венгеровского  района Новосибирской области

от 23.12.2013г. № 170

Схема водоснабжения д.Красноярка Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского  района Новосибирской области на 2013-2017гг и на период до 2023 года

Схема водоснабжения на период 2013-2017гг и на период до 2023г года д.Красноярка Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области разработана на основании следующих документов:

- Техническое задание, утвержденное Главой Петропавловского 1-го сельсовета  Венгеровского района Новосибирской области

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Петропавловского 1-го сельсовета на 2012-2017 годы и на перспективу до 2020 года;

- Инвестиционная программа «Развитие системы водоснабжения Петропавловского 1-го муниципального образования на 2013-2015г»;

- Генеральный план Петропавловского 1-го  сельсовета Венгеровского  района Новосибирской  области, разработанный ООО НПЦ «Сибземресурсы-2» г.Омск.

- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водный кодекс Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованной системы водоснабжения, повышению надежности функционирования этой системы и обеспечения комфортных и безопасных условий для проживания людей в д.Красноярка Венгеровского района Новосибирской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры – водозаборные скважины, водонапорную башню, станцию водоподготовки, сети водопровода.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по строительству новых объектов системы водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет средств областного бюджета и денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения.

- Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

д.Красноярка  входит в состав  Петропавловского 1-го  сельсовета Венгеровского  района Новосибирской области.

Территория поселения общей площадью 412,6 кв. км расположена в северо-западной части Новосибирской области на расстоянии 453 км от областного центра г. Новосибирска, в 25 км от районного центра и в 80 км от ближайшей железнодорожной станции Чаны. Протяженность поселения с севера на юг составляет 21 км и с запада на восток – 19,6 км.

На его территории расположено три населённых пункта с.Петропавловка 1-я, д.Григорьевка и д.Красноярка. Численность населения на 01.01.2012 года д.Красноярка составило 255 человек. На протяжении последних лет численность населения остается на одном уровне. Все население сельское.

Специализацией деревни является сельское хозяйство. Данным видом деятельности занимаются 1 предприятие (ЗАО «Рямское») и ЛПХ.

На территории села действуют организации и учреждения, в том числе:

школа– 1

сельский клуб – 1

ФАП – 1

магазин -1

торговый павильон-1

ЗАО «Рямовское»-1

Оказанием жилищно-коммунальных услуг занимается специализированное предприятие МУП «1-Петропавловское ЖКХ», которое предоставляет жилищно-коммунальные услуги населению и осуществляет сбор платежей за оказанные услуги, оперативный ежемесячный расчет платежей населения в зависимости от потребления услуг, наличия льгот и субсидий.

- Направление развития централизованной  системы  водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Общее состояние системы водоснабжения д.Красноярка  оценивается как неудовлетворительное.

В настоящее время на территории д.Красноярка эксплуатируется 1 скважина №15294 пробуренная в 1978 году глубиной 34 м. Скважина оборудована на верхненеогеновые отложения павлодарской и таволжанской свит. Интервалы залегания водоносных горизонтов по скважинам изменяются в пределах 10-33м, мощность песчаных отложений в среднем составляет 6-15 м. Водовмещающими породами служат мелкозернистые пески. В кровле песков залегают плотные глины кочковской свиты. Подземные воды напорные. Статические уровни при бурении скважин устанавливались на 3-7 м ниже от поверхности земли. Дебиты при строительных откачках составляли 1,0-2,0 л/с при понижении уровня воды на 3-24м.

Скважина №15294

| № пп | Краткое описание пород | Глубина залега-ния подош-вы | Мощность слоя, м | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Глина плотная желтая | 5 | 5 | Конструкция скважины: Обсадные трубы D=219мм. в инт-ле + 0,5-26 м. Фильтровая колонна D=168мм, от 18 до 34м Раб. часть в инт. 26-32 м Ст. уровень –7 м Дебит -2 л/с Понижение 17 м. |
| 2 | Глина синяя плотная | 11 | 6 |  |
| 3 | Песок серый мелкозер-нистый водоносный с прослоями глин | 32 | 21 |  |
| 4 | Глина синяя плотная | 34 | 2 |  |
| Химсостав: Сумма минеральных веществ 1,9мг/дм3, железо общее 0,2мг/дм3, общая жесткость 10,1мг-экв/дм3 |  |  |  |  |

Скважина оборудована погружным насосом марки ЭЦВ, приборы учета отсутствуют. Павильон над скважиной выполнен из сборных железобетонных плит, внутреннее обустройство которых не отвечает требованиям СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Так как срок эксплуатации скважины 35 лет есть вероятность ее  выхода из строя. Естественными причинами старения скважин являются процессы химической кольматации прифильтровой зоны и фильтра. В результате чего возрастают гидравлические сопротивления при входе воды в фильтр и, как следствие, снижение динамического уровня воды и увеличение потребляемой погружным насосом электроэнергии. Увеличение просвета ячеек фильтровой сетки вследствие электрохимической коррозии, а в дальнейшем и нарушение ее сплошности ведет к повышению содержания в откачиваемой воде частиц песка, а это, в свою очередь, к интенсивному износу гидравлической части погружных насосов. Особенности гидравлического режима притока воды в скважину, когда вектор движения воды меняется с горизонтального направления в водоносном пласте на вертикальное в полости фильтра, приводят к естественному накоплению песка в отстойнике, а затем и в рабочей части фильтра. В результате уменьшается дебит скважины, увеличивается расход потребляемой электроэнергии и сокращается срок службы скважины и насоса.

Качество воды, поступающей потребителям, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по содержанию сухого остатка. Станция водоподготовки в д.Красноярка  отсутствует.

Транспортирование воды из скважины осуществляется по водопроводу, построенному в 1978г, общей протяженностью 2000 м. Водопровод выполнен из  чугунных  труб диаметром 110 мм. В настоящее время водопроводные сети изношены, находятся в аварийном состоянии и требуют замены.

Приведенные факты нынешнего состояния системы водоснабжения  подтверждают необходимость строительства водозаборных скважин, станции водоподготовки, водонапорной башни  и реконструкции водопровода  с применением современных технологий.

- Баланс водоснабжения и потребления воды

Основными объектами водоснабжения  на территории д.Красноярка являются жилищно-коммунальный сектор, личные подсобные хозяйства, ЗАО «Рямовское».

Расчет нормативного водопотребления д.Красноярка  на 2013 г

| Потребители воды | Ед. измерения | Норма расхода воды, л/сутки | Кол-во единиц | Кол-во рабочих дней | Максимальный расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м /сут. | Тыс. м3/год |
| Население проживающее и домах: |  |  |  |  |  |  |
| -с централизованным водоснабжением | чел. | 150 | 52 | 365 | 7,8 | 2,85 |
| -с водопользованием из водоразборных колонок | чел. | 40 | 230 | 365 | 9,2 | 3,36 |
| Итого: | чел. |  |  |  | 17,0 | 6,21 |
| Животноводческий сектор |  |  |  |  |  |  |
| Личный скот |  |  |  |  |  |  |
| - коровы молочные | гол. | 100 | 72 | 365 | 7,2 | 2,63 |
| - молодняк до 2-х лет | гол. | 30 | 40 |  | 1,2 | 0,44 |
| -лошади рабочие | гол. | 60 | 10 |  | 0,6 | 0,22 |
| -свиньи | гол. | 50 | 20 |  | 1,0 | 0,37 |
| -куры | гол. | 1 | 200 |  | 0,2 | 0,07 |
| Итого: |  |  |  |  | 10,2 | 3,73 |
| ЗАО «Рямовское» | Гол. | 100 | 1129 |  | 112,9 | 41,21 |
| Итого: |  |  |  |  | 112,9 | 41,21 |
| Культурно-бытовой сектор: |  |  |  |  |  |  |
| - школа, д/сад | чел. | 20 | 65 | 200 | 1,3 | 0,26 |
| - магазин | прод. | 250 | 3 | 365 | 0,75 | 0,27 |
| -объекты соцкульбыта | чел | 10 | 40 | 220 | 0,4 | 0,15 |
| -прочие | чел. | 10 | 30 | 220 | 0,3 | 0,07 |
| Итого: |  |  |  |  | 2,75 | 0,75 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 142,85 | 51,9 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 14,29 | 5,19 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 157,14 | 57,09 |

В перспективе предусматривается реконструкция централизованной системы водоснабжения. Все потребители будут централизованно получать воду из сельского водопровода.

Нормами водопотребления учтены расходы воды на хоз-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, а также на  питьевые нужды домашнего скота, полив, пожарный запас.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2023 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СП 30.1333.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:

- жилой застройки с водопроводом, канализацией, ванными – 150 л/чел. в сутки.

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественно-деловые учреждения – 10 л на одного работника;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания – 10 л на одного работника;

-  дошкольные образовательные учреждения -10 л на одного ребенка.

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения представлен в таблице.

Перспективный расчет нормативного водопотребления

на конечный срок  2023год

| Потребители воды | Ед. измерения | Норма расхода воды, л/сутки | Кол-во единиц | Кол-во рабочих дней | Максимальный расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м /сут. | Тыс. м3/год |
| Население проживающее и домах: |  |  |  |  |  |  |
| -с централизованным водоснабжением | чел. | 150 | 268 | 365 | 40,2 | 14,67 |
| Итого: | чел. |  |  |  | 40,2 | 14,67 |
| Животноводческий сектор |  |  |  |  |  |  |
| Личный скот |  |  |  |  |  |  |
| - коровы молочные | гол. | 100 | 72 | 365 | 7,2 | 2,63 |
| - молодняк до 2-х лет | гол. | 30 | 40 |  | 1,2 | 0,44 |
| -лошади рабочие | гол. | 60 | 10 |  | 0,6 | 0,22 |
| -свиньи | гол. | 50 | 20 |  | 1,0 | 0,37 |
| -куры | гол. | 1 | 200 |  | 0,2 | 0,07 |
| Итого: |  |  |  |  | 10,2 | 3,73 |
| ЗАО «Рямовское» | Гол. | 100 | 1129 |  | 112,9 | 41,21 |
| Итого: |  |  |  |  | 112,9 | 41,21 |
| Культурно-бытовой сектор: |  |  |  |  |  |  |
| - школа, д/сад | чел. | 20 | 65 | 200 | 1,3 | 0,26 |
| - магазин | прод. | 250 | 3 | 365 | 0,75 | 0,27 |
| -объекты соцкульбыта | чел | 10 | 40 | 220 | 0,4 | 0,15 |
| -прочие | чел. | 10 | 30 | 220 | 0,3 | 0,07 |
| Итого: |  |  |  |  | 2,75 | 0,75 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 166,05 | 60,36 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 16,61 | 6,036 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 182,66 | 66,40 |

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расходы воды на наружное пожаротушение:

-5 л/с  в жилой зоне и  на предприятиях местной промышленности (табл. № 1  СП 8.13130.2009);

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении – 1. Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

4.1 Источник водоснабжения

В качестве источника водоснабжения в данном населенном пункте предполагается использовать водозаборные скважины. В связи с тем, что срок эксплуатации существующей скважины составляет 35 лет, для надежного обеспечения хозяйственно-питьевых нужд населения, необходимо запроектировать две водозаборные  скважины. В качестве резервного источника водоснабжения в соответствии с п.5.13 табл.10 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» предлагается эксплуатировать существующую скважину. При расчетном водопотреблении на питьевые нужды 183м3/сутки и производительности скважины 6 м3/час достаточно будет эксплуатации двух скважин. Исходя из геологического строения, глубину скважин принять 34 м, дебит 6 м3/час.

На основании анализа материалов по ранее пробуренным водозаборным скважинам предполагается вскрыть проектными скважинами следующий геологический разрез:

| № пп | Геологи-ческий индекс | Краткое описание пород | Глубина подош-вы слоя, м | Мощ- ность слоя, м | Группа пород по буримости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | QЕIkg | Глина желтая | 10 | 10 | I |
| 2 | N2kc+ N2pv | Песок мелкозернистый водоносный в верхней части с прослоями глин | 32 | 22 | I - 20 III-2 |
| 3 | N1tv | Глина плотная | 34 | 2 | III |

Конструкция скважины при этом намечается следующая:

| Интервал бурения, м | Диаметр долота, мм | Наименование колонны | Интервал обсадки, м | Диаметр труб, мм/ толщина стенки, мм | Интервал цементирования, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-20 20-34 | 349,2 244,5 | Эксплуатационная Фильтровая | +0,3-20 +0,5-34 | 273/8,9 168/7 | 0-20 |

Для постоянной эксплуатации в каждую скважину устанавливается погружной насос типа ЭЦВ6-6,5-60. Над каждой скважиной устанавливается павильон полного заводского изготовления с установленными в них приборами отопления и электроосвещения. Технологическое оборудование поставляется  в собранном виде и монтируется внутри здания павильона после установки его над скважиной.

В состав технологического оборудования входят:

- оголовок, который устанавливается опорной плитой на эксплуатационную колонну и соединяется с водоподъемными трубами, обеспечивая защиту ствола скважины от попадания посторонних предметов;

- в опорной плите предусмотрено закрывающееся пробкой технологическое отверстие для замера статического и динамического уровня при эксплуатации;

- для отбора проб воды на химический и бактериологический анализы на оголовке предусмотрен кран;

- давление, развиваемое погружным насосом, фиксируется установленным на оголовке манометром;

- для предотвращения попадания воды из водопровода в скважину устанавливается обратный клапан;

- на напорной линии после запорной арматуры на расстоянии не менее 0,5 м монтируется водомер типа СТВ-65 для замера объема отбираемой воды.

- для отвода воды при откачке после ремонтных работ или длительного перерыва в работе  до запорной арматуры основной линии устанавливается сбросной патрубок с задвижкой ДУ 50мм., оканчивающийся пожарной соединительной головкой для подачи воды в пожарную машину.

Для привода погружного насоса используется частотно регулируемый привод (ЧРП), который позволяет поддерживать давление воды в системе, экономить электроэнергию до 50%, исключить человеческий фактор в работе и исключить перекос фаз на электродвигатель насоса, увеличить ресурс работы насоса за счет плавного режима пуск-остановка.

Так как новые скважины будут буриться взамен вышедших из строя, их местоположение, скорее всего, будет определено в зоне существующих скважин, что позволит сократить расходы на строительство новых инженерных коммуникаций.

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

  - Улучшение качества воды

Так как вода в природном состоянии не отвечает требованиям СанПиН2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» величине сухого остатка и содержанию жесткости предусматривается станция водоподготовки. В связи с тем, что основной водопотребностью села являются нужды на летний полив и животноводческий сектор, для обеспечения потребностей населения в качественной питьевой воде, к разработке принята станция водоподготовки  с локальным водоразбором производительностью 1м3/час. Станция водоподготовки выполняется  на основании  технико-коммерческого.

Площадку для станции водоподготовки предполагается разместить в центральной части села (конкретное местоположение определить по проекту). Для соединения проектируемой станции водоподготовки с подающим водопроводом устраивается соединительный водопровод для отбора исходной воды.

Исходя из химического состава воды, приведенного в паспортах существующих скважин и требований, предъявляемых к качеству воды, корректировке подлежат следующие параметры:

| Показатель | Ед.изм. | Концентрация | Требующ.значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1903 | 1000 |
| Жесткость общая | Мг/экв.л | 10,1 | 7,0 |

На территории сельского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения.

Принципиальная схема водоснабжения проектируемой жилой и общественной застройки следующая:

1)Основной водозаборный узел, расположенный на свободной от застройки территории (точное место расположения определится в процессе проектирования) состоит  из:

-  двух новых водозаборных скважин (резервный источник - существующая скважина), производительностью 6 м3/час каждая,

- водонапорная башня объемом 25м3 высотой ствола 15 м,

2)станции водоподготовки с локальным водоразбором, производительностью 1 м3/час, расположенной в центральной части села.

3) централизованный кольцевой водопровод, общей протяженностью 2000м, оснащен водопроводными колодцами, оборудованными запорной арматурой и пожарными гидрантами по ГОСТ 8220-85.

- Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Экологические аспекты мероприятий по строительству объектов системы водоснабжения регулируются СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок водопроводных сооружений и водопровода. Его назначение  - защита водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Так как водоносный горизонт меловых отложений защищен сверху водонепроницаемыми породами, граница I пояса зоны санитарной охраны устанавливается на расстоянии 30м от водозабора.

В границах первого пояса реализуются следующие мероприятия:

В процессе строительства применяются экологически чистые материалы,

засыпают приемный амбар, отстойники, желоба циркуляционной системы и другие углубления, рекультивируя нарушенный слой почвы, производят планировку площадки с учетом отвода поверхностного стока за пределы ее границ в водоотводящие канавы и ограждают забором.

В границах первого пояса зоны санитарной охраны запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водозабора и водопроводных сооружений, проживание людей, а также применение ядохимикатов.

Второй и третий пояс (зона ограничений) представляет собой территорию, использование которой ограничивается в целях предохранения эксплуатируемого водоносного горизонта от загрязнений.

Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются путем расчета.

Граница второго пояса ЗСО определена, исходя из условия, что если за ее пределами в водоносный горизонт поступят микробные (нестабильные) загрязнения, то они не достигнут водозабора. Расчетное время эффективного самоочищения подземных вод принято равным Т=200 суток.

Граница третьего пояса ЗСО определена исходя из условия, что если за ее пределами в водоносный горизонт поступят химические (стабильные) загрязнения, то они если и достигнут водозабора, то не ранее расчетного времени Т=25лет.

На территории второго и третьего поясов ЗСО должны быть выявлены и ликвидированы старые бездействующие скважины. Кроме того, запрещается:

-бурение новых скважин и любое новое строительство без согласования с Роспотребнадзором;

-размещение складов ГСМ, ядохимикатов и других источников химического загрязнения почвы.

В пределах второго пояса ЗСО кроме вышеуказанных мероприятий запрещается размещение сельскохозяйственных объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения.

В процессе эксплуатации необходимо вести постоянно регулярный химико-бактериологический контроль.

Исходя из гидрогеологических условий и дебита скважин, зоны ограничений второго и третьего пояса скважин представляют собой радиус 62 и 415 м соответственно.

В случае выхода скважины из строя, для предотвращения загрязнения водоносного горизонта, согласно правилам ликвидационного тампонажа в случае выхода скважин из строя, рекомендуется ликвидировать путем санитарно-технической заделки. Последовательность работ по санитарно-технической заделке скважины следующая:

Ведется промывка скважины до осветления воды, после чего производится дезинфекция ее раствором хлорной извести. Доза активного хлора должна быть не менее 75-100 мг на 1 литр воды. Раствор хлорной извести вводится посредством колонны рабочих штанг, опущенных в скважину в интервал рабочей части. Контакт хлора с водой в скважине должен продолжаться не менее 2 часов. Объем хлорной воды принимается равный тройному объему ствола скважины. Затем рабочая часть скважины засыпается промытым, устойчивым в химическом отношении материалом (песком, гравием). Поверх песчано-гравийной обсыпки заливается через заливочные трубы, нижний конец которых должен быть выше на 1-2 м уровня засыпки, цементно-песчаный раствор на высоту 10м. Верхнюю часть ствола скважины на 1,5-2,0 м ниже устья ее забрасывают глиной. Для тампонажа применяют вязкую глину, из которой изготавливают шарики диаметром на 30-40 мм меньше диаметра скважины. Устье скважины ликвидируется следующим образом. Вокруг устья копается шурф размером 1x1x1 м, обсадная труба срезается на 0,5 м ниже уровня земли и сверху заваривается металлической крышкой, на которой фиксируются данные по скважине. Шурф до глубины 0,5м заливается цементным раствором, после затвердения которого засыпается землей и устанавливается металлический знак. По окончании ликвидационного тампонажа скважины составляется акт, в котором отражаются конструктивные параметры. Акт должен быть представлен в местные органы Роспотребнадзора и соответствующие  подразделения Департамента по недропользованию.

Загрязнение атмосферного воздуха в период строительства происходит за счет неорганизованных выбросов и ограничено сроками строительства.

К загрязняющим веществам относятся продукты неполного сгорания топлива в двигателях строительных машин и механизмов, вещества, выделяющиеся при выполнении сварочных, изоляционных, земляных работ, при перевозке строительных материалов.

Источниками неорганизованных выбросов загрязняющих веществ в воздушный бассейн в период строительства являются:

- строительные машины и механизмы, при этом в атмосферу будут выделяться следующие вещества: углерода оксид, углеводороды, оксиды азота (в пересчете на NO2), серы диоксид, сажа;

- окрасочные и изоляционные работы, при этом в атмосферу будут выделяться загрязняющие вещества: ксилол, уайт-спирит;

- сварочные работы, при этом в атмосферу будут выделяться следующие вещества: железа оксид, марганец и его соединения, пыль неорганическая, содержащая 20-70% SiO2, фториды (в пересчете на фтор), фтористый водород, азота диоксид, углерода оксид;

- пыление при производстве строительных работ, при этом в атмосферу будет выделяться пыль неорганическая, содержащая 20-70% SiO2.

Выбросы при строительстве объекта носят временный, непродолжительный и неизбежный характер, поэтому расчет рассеивания загрязняющих веществ производить не целесообразно. Приемы, способы труда и применяемые механизмы и машины отвечают уровню развития производительных сил в России.

Для защиты атмосферного воздуха при выполнении строительных работ необходимо предусмотреть следующие природоохранные мероприятия:

а) осуществлять контроль над токсичностью выхлопных газов при техосмотре и при выпуске на линию строительной техники;

б) транспортные средства, участвующие в перевозке сыпучих материалов должны быть снабжены укрытиями;

в) снижение загрязнения воздуха пылью при погрузочно-разгрузочных работ следует осуществлять за счет уменьшения количества перевалок пылящих материалов.

Для защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения при выполнении строительных работ необходимо выполнять следующие мероприятия:

1. Работа строительной техники производится только в пределах полосы отвода.

2. Применение не токсичных строительных материалов.

3. Запрещается слив производственных и бытовых отходов на поверхность земли.

4. Производить складирование строительных материалов, отходов в специально предназначенных местах, имеющих покрытие, предотвращающее проникновение загрязняющих веществ в почву, а затем в водоносный горизонт.

5. Двигатели дорожных машин и механизмов должны быть отрегулированы на экономное сжигание топлива.

6. Запрещена мойка машин и механизмов на строительной площадке.

При соблюдении вышеуказанных требований загрязнение водной среды в период производства работ будет минимальным.

Восстановление территории после завершения строительства объекта: на территории объекта должен быть убран строительный мусор, выполнены планировочные работы в размерах, предусмотренных требованиями технических нормативов и в объемах, согласованных с Заказчиком.

Отходы, образующиеся в процессе строительства объектов, собираются, размещаются и утилизируются подрядчиком по предварительно заключенным договору с коммунальной службой и др. организациями, имеющими   право производства данного вида работ.

Ширина санитарно-защитной полосы (СЗП) водоводов при прокладке с сухих грунтах принимается 10 м по обе стороны от крайних линий и 50 м – в мокрых грунтах. При прокладке водоводов по застроенной территории ширина санитарно-защитной полосы согласовывается с местным центром ГСЭН.

В пределах СЗП водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод: уборные, помойные ямы, навозохранилища, приемники мусора и др.

Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Коридоры  трасс водопровода увязаны с генеральным планом поселения и населенного пункта, должны быть согласованы в установленном порядке.

- Оценка объемов капитальных вложений по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Финансовые потребности определены на основании стоимости объектов-аналогов с учетом прогнозных индексов-дефляторов до 2019 года.

Общий объем финансирования схемы мероприятий на период до 2019года составляет 19 250,00 тыс. руб.

| пп | Мероприятие | Обоснование | Объем финансирования руб. | Срок реализации | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство двух водозаборных скважин и водопровода (L-3,0км) в д.Красноярка | Оценочная стоимость предложений на рынке услуг по разработке проектной документации | 700 000 | 2014 | Местный бюджет |
| 2 | Строительство водозаборной скважины и водопровода (L-1,5км) в д.Красноярка | Исходя из стоимости объектов-аналогов в ценах 2013г с учетом коэффициента-дефлятора к уровню 2015г | 6 600 000 | 2015 | Местный, областной бюджеты. Средства внебюджетных источников |
| 3 | Строительство водозаборной скважины и водопровода (L-1,5км) в д.Красноярка | Исходя из стоимости объектов-аналогов в ценах 2013г с учетом коэффициента-дефлятора к уровню 2016г | 6 900 000 | 2016 | Местный, областной бюджеты. Средства внебюджетных источников |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации на строительство водонапорной башни и станции водоподготовки в д.Красноярка | Оценочная стоимость предложений на рынке услуг по разработке проектной документации | 250 000 | 2017 | Местный бюджет |
| 5 | Строительство водонапорной башни в д.Красноярка | Исходя из стоимости объектов-аналогов в ценах 2013г с учетом коэффициента-дефлятора к уровню 2018г | 1 300 000 | 2018 | Местный, областной бюджеты. Средства внебюджетных источников |
| 6 | Строительство станции водоподготовки | Исходя из стоимости объектов-аналогов в ценах 2013г с учетом коэффициента-дефлятора к уровню 2019г | 3 500 000 | 2019 | Местный, областной бюджеты. Средства внебюджетных источников |
| ИТОГО: |  |  | 19 250 000 |  |  |