ООО «Бюро инженерного обеспечения территорий «Гидравлика»

Схема теплоснабжения

с. Петропавловка 1-я

петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района

Новосибирской области

на период до 2029 г.

Том 2.

Материалы по обоснованию

Омск 2019

ООО «Бюро инженерного обеспечения территорий

«Гидравлика»

Схема теплоснабжения с. петропавловка 1-я петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на период до 2029 г.

Том 2.

Материалы по обоснованию

Заказчик:                             Администрация Петропавловского 1-го сельсовета

Венгеровского района Новосибирской области

Договор:                          от 10.10.2019 г. №170

Исполнитель:	              ООО «БИО «Гидравлика»

Шифр:	        		СТ-19170

Директор	__________________ 	А.Ю. Носков

Омск 2019

Состав проекта

«Схема теплоснабжения с. петропавловка 1-я петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на период до 2029 г.»

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| Графические материалы |  |
| 1 | 1-1 Карта (схема) размещения существующих объектов централизованной системы теплоснабжения с. Петропавловка 1-я |
| 2 | 1-2 Карта (схема) размещения проектируемых объектов централизованной системы теплоснабжения с. Петропавловка 1-я |
| Текстовые материалы |  |
| 3 | Схема теплоснабжения с. Петропавловка 1-я Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на период до 2029 г. Том 1. Утверждаемая часть |
| 4 | Схема теплоснабжения с. Петропавловка 1-я Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на период до 2029 г. Том 2. Материалы по обоснованию |
| Электронная версия проекта |  |
| 5 | CD-диск. Схема теплоснабжения с. Петропавловка 1-я Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на период до 2029 г. |

СОДЕРЖАНИЕ:

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

1.1	Климат	7

1.2	Геоморфология и рельеф	7

1.3	Почвы, растительность, животный мир	8

1.4	Рельеф	8

1.5	Гидрологические условия	8

глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	12

1.6	Описание функциональной структуры теплоснабжения	12

1.7	Описание источников тепловой энергии	12

1.8	Описание тепловых сетей, сооружений на них и тепловых пунктов	15

1.9	Описание зон действия источника тепловой нагрузки	15

1.10	Описание тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	16

1.11	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	17

1.12	Балансы теплоносителя	17

1.13	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	17

1.14	Надежность теплоснабжения	18

1.15	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	18

1.16	Цены (тарифы) на тепловую энергию	18

1.17	Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения	19

глава 2 Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	20

глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения поселения	22

глава 4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	23

глава 5 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	24

глава 6 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	25

глава 7 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	26

глава 8 Перспективные топливные балансы	28

глава 9 Оценка надежности теплоснабжения	29

глава 10 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	30

глава 11 Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	31

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Работа на тему: Схема теплоснабжения с. Петропавловка 1-я Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области на период до 2029 г. выполнена на основании Договора №170 от 10.10.2019 г., заключенного между Администрацией Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области и ООО «Бюро инженерного обеспечения территорий «Гидравлика».

В соответствии с пунктом 22 Постановления Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» Схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации.

Актуализация схемы теплоснабжения проводится в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий, а также в целях учета уже реализованных мероприятий, направленных на модернизацию (реконструкцию) централизованных систем теплоснабжения.

Схема теплоснабжения разработана на основе следующих принципов:

а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

б) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных действующими законами;

в) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей;

г) минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

д) обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

е) согласованности схемы теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программой газификации;

ж) обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала.

В соответствии с требованиями Договора №170 от 10.10.2019 г. и положениями Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» определены расчетные периоды (этапы) Разработки схемы теплоснабжения с. Петропавловка 1-я Петропавловского -1-го сельсовета Венгеровского района:

исходный год разработки – 2019 г.;

первая очередь (1 этап) – 2024 г.;

расчетный срок (2 этап) – 2029 г.

Схема  теплоснабжения – документ,  содержащий предпроектные материалы по обоснованию  эффективного  и  безопасного   функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового  регулирования   в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения выполнена в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами и материалами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»;

Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

Схема территориального планирования Венгеровского района Новосибирской области, утвержденная решением Совета депутатов Венгеровского района Новосибирской области №248 от 22.03.2013 года;

Генеральный план Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области;

Местные нормативы градостроительного проектирования Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области, утвержденные решением Совета депутатов Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области от 23.12.2015 №6;

Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Петропавловского 1-го сельсовета на 2012-20217 годы и на перспективу до 2020 года, утвержденная решением Совета депутатов Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области №18 от 20.03.2012 г.;

Стратегия социально-экономического развития Венгеровского района на 2019-2030 годы, приложение к решению Совета депутатов Венгеровского района Новосибирской области от 20.12.2018 №244;

Прогноз социально-экономического развития Венгеровского района Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержден постановлением администрации Венгеровского района Новосибирской области №487-па от 12.11.2018 года;

СП 89.13330.2012 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;

СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99»;

СП60.13330.2012. «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

# глава 1 Характеристика района проектирования

Климат

Климат проектируемой территории определяется ее положением внутри материка и орфографией местности.

Новосибирская область расположена в центре Евразии, далеко от морей и океанов, поэтому климат здесь континентальный. Ярко выраженная континентальность климата характеризуется продолжительной суровой зимой и коротким, но жарким, нередко засушливым летом.

Наибольшая высота снежного покрова – 51 см, наименьшая – 11 см, средняя – 28 см.

Средняя дата появления снежного покрова – 21 октября, образование устойчивого снежного покрова – 24 апреля.

Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова – 14 апреля, сход снежного покрова – 24 апреля.

Среднее число дней в году со снежным покровом – 168 дней.

Глубина промерзания грунтов – 2,2 м.

Климатические данные для проектирования приняты в соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99»:

расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки – минус   39 0С;

  - средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 8,9°С;

продолжительность отопительного периода – 229 суток.

Геоморфология и рельеф

Рассматриваемая территория расположена в пределах северо-западной части Барабинской аккумулятивной равнины.

На данной территории по морфологическим, ландшафтным и генетическим признакам выделены 2 основных типа рельефа:

- Денудационно-аккумулятивный тип рельефа в генетическом отношении представляет озерно-аллювиальную и субаэральную равнину, в составе которой выделена плоская слабоволнистая равнина с абсолютными отметками 105-113 м. Поверхность равнины слабоволнистая, характеризуется развитием болот, приуроченных к озерным котловинам, редких грив, крупных и мелких озер. Гривы на территории района немногочисленны, четко выражены в рельефе сложными и покровными лессовидными отложениями, проявляющими просадочные свойства.

- Эрозионно-аккумулятивный тип рельефа представляет собой озерно-эллювиальную равнину, которая подразделяется на:

– надпойменную террасу р. Тартас и озерные расширения;

– пойму р. Тартас.

Пойма р. Тартас развита слабо, то в виде сегментов у излучин, то в виде узких полос, протягивающихся на более значительные расстояния. Ее ширина колеблется от нескольких десятков метров до 0,5 км и более, высота над урезом воды не превышает 5-6 м.

Почвы, растительность, животный мир

Степень изученности почвообразующих пород в данное время такова, что с полной определенностью можно выделить только их типы по механическому составу и указать основные закономерности их распространения.

Фактические материалы, накопленные главным образом почвенной партией Новосибирской экспедиции «Росгипрозем», позволяют сделать вывод о том, что смена одних типов почвообразующих пород другими происходит по геоморфологическим районам и элементам рельефа, отражая генетическую неоднородность тех и других. На территории поселения почти повсюду почвы сформированы на лессовидных породах, главным образом тяжелых иловато-крупнопылеватых корбонатных суглинсках.

Лессы и лессовидные суглинки очень податливы процессам водной эрозии.

Особенностью химического состава пород черноземной зоны является их карбонатность, в отдельных районах – засоленность.

В долинах рек часто формируются на песчаном и супесчаном субстрате. Главными факторами, под влиянием которых сформировался современный рельеф, являются эпейрогенические движения, процессы водной аккумуляции и эрозии, действовавшие в сложной взаимосвязи.

Крупными массивами располагаются почвы автоморфного ряда (черноземы, серые лесные оподзоленные почвы). Незначительное место занимают полугидроморфные и гидроморфные почвы (лугово-черноземные, черноземно-луговые, луговые, лугово-болотные), приуроченные к местным полузамкнутым и замкнутым понижениям, к днищам балок.

В основном под лесами сформировались серые лесные оподзоленные почвы.

Засоленная заболоченная лесостепь (Центральная Бараба) охватывает Венгеровский район. Для района заболоченной засоленной лесостепи характерны солонцы.

Рельеф

Земли района практически полностью находятся в пределах северо-западной части Барабинской низменности и относятся к зоне северной лесостепи. Для юго-западной части района, в которой расположен Тартасский сельсовет,  характерен гривистый рельеф, который постепенно при продвижении на север и северо-запад переходит в сугубо равнинный.

Значительную часть территории занимают озера, займища, болота-кочкарники.

Гидрологические условия

Проектируемая территория относится к Иртышскому артезианскому бассейну, который в свою очередь является частью Западно-Сибирского сложного артезианского бассейна.

Гидрография рассматриваемой территории представлена р. Тартас, а также большим количеством озер.

Река Тартас – правый приток Оми, берет начало с Васюганских болот и впадает в Омь на 510 км от ее устья.

Русло р. Тартас извилисток, долина слабовыражена. Питание смешанное, с преобладанием снегового. Размах колебаний уровней в году 3,5-4,0 м. Течение реки медленное, дно глинистое, иловатое, берега отлогие, поросли тальником и березой, они состоят в большинстве из песка и глины и покрыты хорошими лугами.

Бассейн р. Тартас вытянут с северо-востока на юго-запад и занимает 16200 км2.

Рельеф бассейна характерный для Барабинской низменности с гривными формами рельефа в сочетании с котловинно-западинными. Отметки поверхности водосбора составляют 135-140 м на северо-востоке до 100-110 м на юго-западе. Колебание высот относительно форм микрорельефа по водосбору достигает 5-10 м (от верха до подошвы грив). Межгривные понижения и западины в основном заболочены, при переувлажнении имеют сток.

Уровень залегания грунтовых вод зависит от рельефа на повышенных участках – до 10 м, на пониженных участках.

Перечень планируемых объектов потребителей тепловой энергии

СТП Венгеровского района

- База отдыха на основе природного йодобромного термального источника (2013-2023 гг.);

- Спортивный комплекс (2013-2023 гг.).

Генеральный план Петропавловского 1-го сельсовета

2013-2023 г.

- Бассейн на 19,1 м2;

- Административно-бытовой комплекс на 8 рабочих мест;

- База отдыха на основе природного йодобромного термального источника.

# Мероприятия по территориальному планированию Петропавловского 1-го сельсовета (с. петропавлавка 1-я)

В данном разделе приведены мероприятия, предусмотренные утвержденными документами территориального планирования, действующими программами и стратегиями социально-экономического развития, а также иной документацией, являющейся обязательной к учету (Таблица 1).

Основным документом территориального планирования и градостроительного развития территории Петропавловского 1-го сельсовета является генеральный план.

В настоящий момент действующим является Генеральный план Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области.

Таблица 1 – Мероприятия, предусмотренные утвержденными документами территориального планирования, действующими программами и стратегиями социально-экономического развития, а также иной документацией, являющейся обязательной к учету, на территории Петропавловского 1-го сельсовета (с. Петропавловка 1-я)

| № п/п | Наименование документа | Сфера деятельности | Наименование планируемого (реконструируемого) объекта / мероприятия | Характеристика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Схема территориального планирования Венгеровского района Новосибирской области, утвержденная решением Совета депутатов Венгеровского района Новосибирской области №248 от 22.03.2013 года | Теплоснабжение | Устройство модульной котельной с реконструкцией тепловых сетей с. Павлово, с. Воробьево, с. Селикла, с. Туруновка, с. Старый Тартас, с. 1-е Сибирцево, 1-я Петропавловка, с. Шипицино, с.Вознесенка, Вознесенская коррекционная школа, с. Зыково, с. Менщиково, с. Новые Кулики – на первую очередь, д. Чаргары, д. Ильинка, с. 2-я Петропавловка, с. Усть-Ламенка, с. Филошенка – на расчетный срок |  | 2013-2023 гг. |
|  | Генеральный план Петропавловского 1-го сельсовета | Теплоснабжение | Реконструкция существующих и строительство новых котельных на базе современных и высокоэффективных технологий. Ремонт котлов и технологического оборудования. Реконструкция тепловых сетей, внедрение новых материалов, энергосберегающих устройств и технологий. Внедрение у потребителей приборов учета тепла и систем регулирования тепловой энергии. Ввод в эксплуатацию нового котельного оборудования. Устройство модульной котельной с реконструкцией тепловых сетей в с. Петропавловка 1-я – 1 очередь. |  | 2012-2022 гг. |

глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Описание функциональной структуры теплоснабжения

На территории с. Петропавловка 1-я деятельность в сфере теплоснабжения осуществляют организации: МУП «1-Петропаловское ЖКХ», МОУ «1-Петропавловская СОШ», МУ «1-Петропавловский муниципальный центр культуры».

В хозяйственном ведении МУП «1-Петропаловское ЖКХ» содержится угольная кочегарка и тепловые сети протяженностью 0,4 км. В эксплуатационную зону обслуживания предприятия входят объекты общественно-делового назначения.

На балансе МОУ «1-Петропавловская СОШ» находится угольная котельная школы с. 1-Петропавловка. В эксплуатационную зону обслуживания входит школа, интернат, детский сад.

На балансе МУ «1-Петропавловский муниципальный центр культуры» находится угольная котельная МЦК. В эксплуатационную зону обслуживания входит фельдшерско-акушерский пункт, администрация, дом культуры.

Потребители тепловой энергии, не подключенные к централизованной системе теплоснабжения, в качестве индивидуальных источников теплоснабжения используют печное отопление.

Описание источников тепловой энергии

Источниками систем централизованного теплоснабжения села являются две отопительные котельные и кочегарка, расположенные в центральной части села (см. Рисунок 1).

Рисунок 1 - Схема расположение котельных на территории с. Петропавловка 1-я

Основные технические характеристики котельных приведены ниже (Таблица 2).

Таблица 2 - Основные технические характеристики котельных

| Наименование котельной | Состав основного оборудования | Установленная мощность, Гкал/ч | Вид топлива |  | Год ввода | Последний капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Основное | Резервное |  |  |
| Котельная школы с. 1-я Петропавловка | Котел водогрейный НР-18 – 2 шт. производительностью 0,3 Гкал/ч | 0,6 | Каменный уголь | Отсутствует | 1998 | - |
| Котельная МЦК | Котел водогрейный НР-18 – 1 шт. производительностью 0,3 Гкал/ч, КВ – 0,25 – 1 шт. производительностью 0,25 Гкал/ч | 0,55 | Каменный уголь | Отсутствует | 2002 | - |

Основные технические характеристики котлоагрегата НР-18 приведены ниже (Таблица 3).

Таблица 3 - Характеристики котла НР-18

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Теплопроизводительность, Гкал/ч | 0,3 |
| Максимальное рабочее давление воды, не более, МПа (кгс/см2) | 0,7 (7,0) |
| Температурный режим Т1/Т2, 0С | 115/70 |
| Гидравлическое сопротивление котла, не более, МПа | 0,07 |
| Топливо | Уголь, газ, мазут |
| КПД котла, не менее, % | 70 |
| Габариты котла в стандартном исполнении, мм |  |
| Длина, L | 2600 |
| Ширина, B | 2400 |
| Высота, H | 1800 |
| Масса котла, кг | 2100 |

Основные технические характеристики котлоагрегата КВ-0,25 приведены ниже (см. Таблица 4).

Таблица 4 - Характеристики котла КВ-0,25

| Наименование параметра | Значение параметра |  |
| --- | --- | --- |
| Теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) | 0,21 |  |
| Отапливаемый площадь, не менее, м2 | 2500 |  |
| Максимальное рабочее давление воды, не более, МПа (кгс/см2) | 0,3 (3,0) |  |
| Температурный режим Т1/Т2, 0С | 95/70 |  |
| Гидравлическое сопротивление котла, не более, МПа(кгс/см2) | 0,065 (0,65) |  |
| Топливо | Каменный уголь | Бурый уголь |
| КПД котла, не менее, % | 85 | 82 |
| Расход топлива, кг/ч | 42 | 42 |
| Температура уходящих газов, не более, 0С | 150/150 |  |
| Габариты котла в стандартном исполнении, мм |  |  |
| Длина, L | 2615 |  |
| Ширина, B | 1335 |  |
| Высота, H | 2065 |  |
| Масса котла, кг | 1590 |  |
| Нормативный срок службы, лет | 10 |  |

Система централизованного теплоснабжения от котельных закрытая. Котельные несут только отопительную нагрузку потребителей, отпуск тепла на нужды горячего водоснабжения не предусмотрен.

Теплоснабжение объектов: школа, интернат, детский сад осуществляется от котельной школы с. 1-Петропавловка. Основным топливом является каменный уголь. Резервное  топливо не предусматривается.

Котельная несет только отопительную нагрузку потребителей, отпуск тепла на нужды горячего водоснабжения не предусмотрен.

Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной центральное качественное и осуществляется по температурному графику 95/70 0С.

Теплоснабжение объектов: фельдшерско-акушерский пункт, администрация, дом культуры осуществляется от котельной МЦК. Основным топливом является каменный уголь. Резервное  топливо не предусматривается.

Котельная несет только отопительную нагрузку потребителей, отпуск тепла на нужды горячего водоснабжения не предусмотрен.

Регулирование отпуска тепловой энергии с коллекторов котельной центральное качественное и осуществляется по температурному графику 95/70 0С.

Теплоснабжение объекта: контора ЗАО «Рямовское» осуществляется от кочегарки.. Основным топливом является каменный уголь. Резервное  топливо не предусматривается.

Описание тепловых сетей, сооружений на них и тепловых пунктов

Передача тепловой энергии от котельных до потребителей осуществляется посредством распределительных тепловых сетей в двухтрубном исполнении. Суммарная протяженность тепловых сетей от котельных составляет 0,4 км. Способ прокладки тепловых сетей подземный, в железобетонных и деревянных лотках, частично в бесканальном варианте в грунте.

Техническое состояние тепловых сетей неудовлетворительное, уровень износа тепловых сетей достигает 100%, что влечет за собой большие тепловые потери и утечки теплоносителя, а также большие затраты на текущий и капитальный ремонты.

Описание зон действия источника тепловой нагрузки

Централизованным теплоснабжением обеспечены объекты общественно-делового назначения села.

Зона обслуживания котельной МЦК - три социальных объекта: дом культуры, администрация, фельдшерско-акушерский пункт (ФАП).

Зона обслуживания котельной школы с. Петропавловка 1 – два социальных объекта: Петропавловская 1-я средняя общеобразовательная школа, интернат.

Зона обслуживания кочегарки – социальный объект: контора ЗАО «Рямовское».

Описание тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Тепловые нагрузки потребителей с разделением по зонам действия котельных приведены ниже.

Таблица 5 - Тепловая нагрузка на отопление по социальным объектам МОУ «1-Петропавловская СОШ»

| № | Наименование | Улица | Дом | Этаж-ность | Площадь общая здания, м2 | Нагрузка на отопление Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ «1-Петропавловская СОШ» | Юбилейная | 9 | 2 | 2218,07 | 0,47 |
| 2 | Интернат | Юбилейная | 5 | 2 | 429,4 | 0,1 |
| 3 | Детский сад |  |  |  |  |  |
| Итого по социальным объектам |  |  |  |  |  | 0,57 |

Суммарная подключенная нагрузка на котельную школы с. 1-Петропавловка составляет 0,57 Гкал/ч. Годовой расход тепла – 1342 Гкал/год.

Таблица 6 - Тепловая нагрузка на отопление по социальным объектам МУП «1-Петропаловское ЖКХ»

| № | Наименование | Улица | Дом | Этаж-ность | Площадь общая здания, м2 | Нагрузка на отопление Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Рямовское» | Центральная | 52 | 1 | 376,9 | 0,04 |
| Итого по социальным объектам |  |  |  |  |  | 0,04 |

Суммарная подключенная нагрузка на источник теплоснабжения составляет 0,04 Гкал/ч. Годовой расход тепла – 91 Гкал/год.

Таблица 7 - Тепловая нагрузка на отопление производственных зданий МУ «1-Петропавловский муниципальный центр культуры»

| № | Наименование | Улица | Дом | Этаж-ность | Площадь общая здания, м2 | Нагрузка на отопление Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-Петропавловского СДК | Юбилейная | 13 | 2 | 741,4 | 0,15 |
| 2 | Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) | Юбилейная | 10 | 1 | 321,1 | 0,04 |
| 3 | Администрация | Юбилейная | 12 | 1 | 162,1 | 0,02 |
| Итого по социальным объектам |  |  |  |  |  | 0,21 |

Суммарная подключенная нагрузка на котельную МЦК составляет 0,21 Гкал/ч. Годовой расход тепла – 468 Гкал/год.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Балансы тепловых мощностей котельных и присоединенных тепловых нагрузок, представлены ниже (см. Таблица 8).

Таблица 8 - Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной

| Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | Расход тепла на собственные нужды котельной*, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях*, Гкал/ч | Максималь-ный полезный отпуск тепла, Гкал/ч | Присоединен-ная тепловая нагрузка, Гкал/ч (Гкал/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная школы с. 1-Петропавловка |  |  |  |  |  |
| 0,6 | 0,6 | 0,01 | 0,19 | 0,4 | 0,57 (1342) |
| Котельная МЦК |  |  |  |  |  |
| 0,55 | 0,55 | 0,01 | 0,18 | 0,36 | 0,21 (468) |

*Примечание: при расчете расход тепла на собственные нужды котельных принят 3%, на нормативные утечки теплоносителя 0,25% и тепловые потери в сетях 8%.

На основании анализа балансов тепловых мощностей котельных и присоединенных тепловых нагрузок потребителей видно, что на котельной школы с. 1-Петропавловка имеется дефецит мощности, а на котельной МЦК имеется резерв мощности для обеспечения централизованным теплоснабжением потребителей в границах своих зон обслуживания.

Балансы теплоносителя

Централизованная система горячего водоснабжения потребителей отсутствует. Котельные несут только отопительную нагрузку.

Потери теплоносителя в тепловых сетях обосновываются технологическими потерями и нормативными утечками. Размер нормативных утечек теплоносителя составляет 0,25 % среднегодового объема воды в сетях и присоединенных системах теплоснабжения.

Водоподготовительные установки на котельных отсутствуют. Подпитка тепловой сети осуществляется из водопровода.

Сведения о балансе подпитки теплоносителя представлены ниже (см.Таблица 9).

Таблица 9 - Баланс подпитки сети

| Наименование котельной | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расход подпиточной воды, м3/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная МЦК | 0,21 | 0,09 |
| Котельная школы с. 1-Петропавловка | 0,57 | 0,02 |

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

В качестве основного топлива на котельных используется каменный уголь марки Др0-200 кузбасского месторождения с низшей теплотой сгорания 21,57 МДж/кг (5150 ккал/кг).

Хранение угля производится на открытой площадке рядом с котельными. Резервное или аварийное топливо не предусматривается.

Таблица 10 - Топливные балансы котельных

| Присоединен-ная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Годовой расход тепла, Гкал/год | Фактический часовой расход топлива, кг/ч | Фактический годовой расход топлива, т/год | Фактический годовой расход условного топлива, т/год | Фактический расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная школы с. 1-Петропавловка |  |  |  |  |  |
| 0,57 | 1342 | 12,3 | 29 | 213 | 158,7 |
| Котельная МЦК |  |  |  |  |  |
| 0,21 | 468 | 4,5 | 10,1 | 74 | 158,7 |

Надежность теплоснабжения

Надежность системы теплоснабжения это способность источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения.

Учитывая техническое состояние котельных и тепловых сетей в настоящее время система централизованного теплоснабжения не обеспечивает требуемые параметры надежности.

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Основные технико-экономические показатели деятельности МУП «1-Петропаловское ЖКХ» в соответствии со стандартами раскрытия информации представлены ниже (Таблица 11).

Таблица 11 - Технико-экономические показатели МУП «1-Петропаловское ЖКХ»

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 2041,4 |
| Себестоимость производимых товаров, в том числе: | тыс. руб. | 3958,1 |
| Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | тыс. руб. | 1550,0 |
| Расходы на топливо | тыс. руб. | 2070,0 |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность) | тыс. руб. | 175,2 |
| Расходы на амортизацию | тыс. руб. | 67,0 |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 748,3 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 254,3 |
| Общехозяйственные (управленческие) расходы | тыс. руб. | 70,8 |
| Расходы на ремонт (капитальный и текущий) | тыс. руб. | 53,4 |

Цены (тарифы) на тепловую энергию

Тарифы на тепловую энергию (мощность) для организаций, осуществляющих услуги по теплоснабжению в муниципальном образовании утверждаются соответствующим приказом  департамента по тарифам Новосибирской области.

В соответствии с приказами, утверждающими нормативы и тарифы потребления тепловой энергии (мощности), поставляемой Муниципальным унитарным предприятием    «1-Петропавловское ЖКХ» муниципального образования Петропавловского 1-го сельсовета Венгеровского района Новосибирской области» для абонентов-потребителей
установлены следующие нормативы и тарифы (см. Таблица 12 - Таблица 13).

Таблица 12 – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории Новосибирской области

| Категория многоквартирного (жилого) дома - этажность | Норматив потребления (Гкал на 1 кв.м. общей площади жилого помещения) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МКД и жилые дома со стенами из камня, кирпича | МКД и жилые дома со стенами из панелей, блоков | МКД и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| МКД и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |  |
| 1 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 2 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| МКД и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |  |
| 1 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 2 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |

Таблица 13 - Тариф на тепловую энергию на 2019 год

| Наименование энергоснабжающей организации | Утвержд. тариф на 2019 год: с 01.01.2019 | Утвержд. тариф на 2019 год: с 01.07.2019 | Отношение к НДС | Рост тарифа | Тариф для населения (с НДС) с 01.01.2019 | Тариф для населения (с НДС) с 01.07.2019 | № приказа, дата | Тарифы приняты на период(годы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «1-Петропаловское ЖКХ» | 2669,02 | 2754,40 | НДС не предусм. | 1,03 | - | - | от 20.11.2018 № 401-ТЭ | корр.2019 |

Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения

В ходе анализа системы теплоснабжения с. Петропавловка 1-я выявлены следующие основные технические и технологические проблемы:

низкая эффективность работы котельных, высокий удельный расход топлива на выработку тепловой энергии;

высокий износ тепломеханического оборудования и зданий котельных;

уровень  износа части тепловых сетей, что приводит к большим тепловым потерям и утечкам теплоносителя;

отсутствие систем химводоподготовки (ХВО) подпиточной воды на котельных приводит к отложениям солей жесткости на внутренних поверхностях нагрева котлов, что является причиной снижения располагаемой мощности из-за уменьшения теплопередачи, увеличения гидравлического сопротивления, перерасхода электроэнергии. Отсутствие систем ХВО является причиной внутренней коррозии, что приводят к авариям и ремонтам котельного оборудования и тепловых сетей.

отсутствие систем автоматического регулирования отпуска тепла на котельных;

низкий уровень обеспеченности потребителей приборами коммерческого учета и потребления тепловой энергии.

глава 2 Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

В соответствии требованиям Договора и технического задания (приложение №1 к МК) определен следующий срок реализации схемы теплоснабжения с. Петропавловка 1-я:

исходный год реализации – 2019 г.;

первая очередь (1 этап) – 2024 г. (показатели развития приравнены к показателям из утвержденного Генерального плана Петропавловского 1-го сельсовета на 1-ю очередь (2022 г.));

расчетный срок (2 этап) – 2029 г. (показатели развития приравнены к показателям из проекта генерального плана Петропавловского 1-го сельсовета на расчетный срок (2032г.)).

Расчетные тепловые нагрузки потребителей определялись на основании данных генерального плана Петропавловского 1-го сельсовета.

Объемы жилого фонда по срокам реализации проекта представлены ниже (Таблица 14).

Таблица 14 - Объемы жилого фонда

| Общая площадь жилого фонда на 2012 г., тыс. м2 | Общая площадь жилого фонда на расчетный срок (2032г.), тыс. м2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | всего | нового строительства |
| 70,67 | 79,13 | 8,46 |

Основной прирост площади жилого фонда на первую очередь и расчетный срок планируется за счет реконструкции ветхой индивидуальной жилой застройки и строительства новой индивидуальной жилой застройки в южной части села.

Расчетные тепловые нагрузки жилого фонда, планируемого обеспечить от централизованной системы теплоснабжения, представлены ниже (Таблица 15).

Таблица 15 - Расчетные тепловые нагрузки жилого фонда в зоне действия централизованного теплоснабжения

| № | Наименование | Общая площадь, тыс. м2 | Расчетная тепловая нагрузка, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/ч | Гкал/год |
| 1 | Существующий жилой фонд | - | - | - |
| 2 | Жилой фонд на 1 очередь | 1,3 | 0,12 | 302 |
| 3 | Жилой фонд на расчетный срок | 1,3 | 0,12 | 302 |

Согласно генеральному плану также планируется строительство  объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания. Расчетные тепловые нагрузки данных объектов, планируемых обеспечить от централизованной системы теплоснабжения, представлены ниже (Таблица 16).

Таблица 16 - Расчетные тепловые нагрузки объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

| № | Наименование объекта | Местополо-жение | Общая площадь, м2 | Расчетная тепловая нагрузка, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гкал/ч | Гкал/год |
| 1 | Существующие социальные и производственные объекты | - | 4249 | 0,82 | 1901 |
| 1 очередь (2024 г.) |  |  |  |  |  |
| 1 | Спортивный комплекс | ул. Юбилейная | 5300 | 1,56 | 2156 |
| 2 | База отдыха на основе природного йодобромного источника | ул. Юбилейная | 20300 | 5,67 | 7593 |
| 3 | Административно-бытовой комплекс | ул. Юбилейная | 5000 | 1,47 | 2190 |
| Итого на первую очередь |  |  | 30600 | 8,7 | 11940 |

Суммарные расчетные тепловые нагрузки централизованного теплоснабжения с разделением по видам объектов и расчетным периодам представлены ниже (Таблица 17).

Таблица 17 - Расчетные тепловые нагрузки централизованного теплоснабжения

| № | Наименование | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч (Гкал/год) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение (2019 г.) | 1 очередь (2024 г.) | Расчетный срок (2029 г.) |
| 1 | Жилищный фонд | - | 0,12 (302) | 0,12 (302) |
| 2 | Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания | 0,82 (1901) | 8,7 (11940) | 11,0 (14320) |
| Всего |  | 0,82 (1901) | 8,82 (12242) | 11,12 (14622) |

При развитии газификации Петропавловского 1-го сельсовета на расчетный срок предусматривается децентрализованное теплоснабжение индивидуальной жилой застройки от индивидуальных газовых котлов. Расчетные тепловые нагрузки децентрализованного теплоснабжения на расчетный срок представлены ниже (Таблица 18).

Таблица 18 - Расчетные тепловые нагрузки децентрализованного теплоснабжения на расчетный срок (2029 г.)

| № | Наименование | Общая площадь, тыс. м2 | Расчетная тепловая нагрузка, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал/ч | Гкал/год |
| 1 | Индивидуальный жилой фонд | 79,13 | 5,62 | 14578 |

глава 3 Электронная модель системы теплоснабжения поселения

Электронная модель системы теплоснабжения c. Петропавловка 1-я разработана на базе програмы MapInfo.

Электронная модель предназначена для решения следующих задач схемы теплоснабжения:

отображения объектов теплоснабжения и потребителей тепловой энергии на опорном плане;

обеспечения оперативных тепловых и гидравлических расчетов циркуляции теплоносителя в тепловых сетях для заданной произвольной конфигурации;

расчетов балансов тепловой энергии и теплоносителя по источникам и магистралям в зонах действия источников тепловой энергии;

учета и оперативного ведения перспективной тепловой нагрузки;

моделирования теплоснабжения существующих и перспективных потребителей;

моделирования перераспределения тепловой нагрузки между действующими источниками тепловой энергии;

моделирования расширения зон действия источников тепловой энергии;

моделирования строительства новых участков и реконструкции тепловых сетей;

На основании предоставленных исходных данных и обследования территории с. Заречье была собрана информация по всей системе теплоснабжения, как по оборудованию источников тепла, так и по тепловой сети.

По результатам анализа существующего состояния системы теплоснабжения, расчета перспективных тепловых нагрузок, а также мероприятий по строительству тепловых сетей и блочно-модульной газовой котельной, была выполнена электронная модель системы теплоснабжения на расчетный период.

Рисунок 2 - Электронная модель системы теплоснабжения на расчетный период

глава 4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Для повышения надежности системы теплоснабжения и обеспечения тепловых нагрузок сохраняемых и перспективных потребителей предлагается cтроительство новой блочно-модульной газовой котельной установленной мощностью 12,0 Гкал/ч.

Балансы тепловой мощности котельной и расчетных тепловых нагрузок потребителей по срокам реализации представлены ниже (см.Таблица 19).

Таблица 19 - Перспективные балансы тепловой мощности котельной и тепловых нагрузок

| Наименование показателя | Расчетный период |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 очередь (2024 г.) | Расчетный срок (2029 г.) |
| Установленная мощность котельной, Гкал/ч | - | 12,0 |
| Расход тепла на собственные нужды котельной*, Гкал/ч | - | 0,07 |
| Потери в тепловых сетях*, Гкал/ч | - | 0,12 |
| Максимальный полезный отпуск тепла, Гкал/ч | - | 11,81 |
| Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | - | 11,12 |

*Примечание: при расчете расход тепла на собственные нужды котельных принят 3%, на нормативные утечки теплоносителя 0,25% и тепловые потери в сетях 5%.

глава 5 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Водоподготовительная установка (ВПУ) для подпитки системы теплоснабжения на котельной должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери теплоносителя в системе теплоснабжения.

Расчетные (нормируемые) потери теплоносителя в системе теплоснабжения обосновываются технологическими потерями (затратами) и нормативными утечками. Размер нормативных утечек теплоносителя составляет 0,25 % среднегодового объема воды в сетях и присоединенных системах теплоснабжения. Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов систем теплопотребления, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний тепловых сетей.

Расход подпиточной воды по проектируемой блочно-модульной газовой котельной по расчетным периодам приведен ниже (Таблица 20).

Таблица 20 - Расход подпиточной воды

| Наименование показателя | Расчетный период |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 очередь (2024 г.) | Расчетный срок (2029 г.) |
| Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,78 | 11,12 |
| Расход теплоносителя, м3/ч | 59,7 | 178,4 |
| Нормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,15 | 0,45 |
| Технологические потери теплоносителя, м3/ч | 20,0 | 20,0 |
| Расход подпиточной воды, м3/ч | 10,5 | 20,45 |

Для блочно-модульных газовых котельных необходимо предусматривать блочную  ВПУ, которая выбирается в зависимости от расхода подпиточной воды, качества исходной воды и требований к качеству подпиточной воды.

глава 6 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Для повышения надежности системы теплоснабжения и обеспечения тепловых нагрузок сохраняемых и перспективных потребителей на первую очередь (2019-2024 гг.) предусматривается строительство новой блочно-модульной газовой котельной установленной мощностью 12,0 Гкал/ч, строительство новых сетей теплоснабжения с объединением с существующими сетями, реконструкция и модернизация существующих котельных, реконструкция сетей теплоснабжения с заменой металлических труб на трубы в полиуретановой оболочке. Размещение новой котельной предусматривается к северу от интерната.

На первую очередь предусматривается увеличение зоны действия котельной с подключением многоквартирной жилой застройки, существующих и проектируемых по генеральному плану объектов социального и культурно-бытового обслуживания.

Для повышения надежности теплоснабжения существующие котельные установленной мощностью 0,6 Гкал/ч и 0,55 сохраняются в качестве резервного источника тепла для потребителей 1 категории: школа, интернат, фельдшерско-акушерский пункт.

На расчётный срок (2029 г.) предусматривается подключения проектируемых по генеральному плану объектов социального и культурно-бытового обслуживания.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается децентрализованное от индивидуальной газовых котлов.

глава 7 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Проектом предусматривается строительство новых тепловых сетей от проектируемой блочно-модульной газовой котельной с заменой всех ветхих существующих тепловых сетей.

Способ прокладки – подземный бесканальный в ППУ-изоляции.

Система централизованного теплоснабжения от проектируемой блочно-модульной газовой котельной двухтрубная закрытая. Регулирование отпуска тепла центральное качественное по температурному графику 95/70 0С.

- В электронной модели системы теплоснабжения были проведены гидравлические расчеты циркуляции теплоносителя, расчеты балансов тепловой энергии и теплоносителя в зоне действия проектируемой блочно-модульной газовой котельной, определены диаметры проектируемых тепловых сетей и расчетные параметры теплоносителя у потребителей.

Информация о планируемых мероприятиях по строительству тепловых сетей приведена ниже (Таблица 21).Сроки реализации мероприятий определены исходя из планируемых сроков ввода объектов капитального строительства согласно генплану.

Таблица 21 - Данные по проектируемым тепловым сетям

| Условный диаметр тепловой сети Ду, мм | Протяженность, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь (2024 г.) | Расчетный срок (2029 г.) | Всего |
| 108 | 150 | - | 150 |
| 125 | - | 650 | 650 |
| Итого | 150 | 650 | 800 |

Таблица 22 - Расчетные показатели по проектируемой котельной

| Наименование источника | Расчетная температура в подающем трубопроводе,°С | Расчетная температура холодной воды,°С | Расчетная температура наружного воздуха,°С | Текущая температура воды в подающем тру-де,°С | Текущая температура наружного воздуха,°С | Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м | Расчетный напоp в обpатн. тp-де на источнике, м | Установленная тепловая мощность, Гкал | Текущий pасполаг. Напоp на выходе из источника, м | Напор в подающем тр-де, м | Давление в подающем тр-де, м | Текущий напоp в обpатн. тp-де на источнике, м | Давление в обратном тр-де, м | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час | Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч | Расход воды на подпитку, т/ч | Расход сетевой воды на утечку из под.тр., т/ч | Расход сетевой воды на утечку из обр.тр., т/ч | Статический напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блочно-модульная газовая котельная | 95 | 5 | -39 | 95 | -39 | 50 | 125 | 12 | 50 | 175 | 66 | 125 | 16 | 11,12 | 89,288 | 0,14 | 0,07 | 0,07 | 114 |

глава 8 Перспективные топливные балансы

Основным топливом на котельных на первую очередь является природный газ с низшей теплотой сгорания 8000 ккал/нм3.

Перспективные топливные балансы котельных приводятся ниже (см. Таблица 23).

Таблица 23 - Топливные балансы котельных

| Наименование | Блочно-модульная газовая котельная |  | Резервные котельные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь (2024 г.) | Расчетный срок (2029 г.) | 1 очередь (2024 г.) | Расчетный срок (2029 г.) |
| Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 8,82 | 11,15 | 1,15 | - |
| Годовой расход тепловой энергии, Гкал/год | 23495 | 29622 | 1623 | - |
| Часовой расход топлива, м3/ч | 1225 | 1549 | 159,5 | - |
| Годовой расход топлива, тыс..м3/год | 3263 | 4114 | 225,5 | - |
| Годовой расход условного топлива, т.у.т./год | 3729,4 | 4701,9 | 257,6 | - |
| Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 158,7 | 158,7 | 158,7 | - |

Примечание: в расчетах КПД котлов при работе на природном газе – 90%.

глава 9 Оценка надежности теплоснабжения

Надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели: вероятность безотказной работы, коэффициент готовности, живучесть.

Мероприятия по обеспечению  безотказной работы тепловых сетей:

резервирование участков теплопроводов;

достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные;

очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Живучесть системы теплоснабжения характеризуется способностью системы сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более 54 ч) остановок.

При реализации предусматриваемых схемой мероприятий система централизованного теплоснабжения будет удовлетворять вышеуказанным требованиям.

глава 10 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Для оценки инвестиций (капитальных вложений) на строительство тепловых сетей использованы укрупненные нормативы цен строительства НЦС 81-02-13-2012 «Наружные тепловые сети», утвержденные Приказом Министерства регионального развития №643 от 30.12.2011 г.

Оценка инвестиций (капитальных вложений) на строительство и реконструкцию источников теплоснабжения определена по прейскурантам поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2019 г.

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.

В таблицах приведены общие сведения о необходимых мероприятиях по развитию системы теплоснабжения и необходимых финансовых затратах на их реализацию.

Таблица 24 - Финансовые затраты на строительство тепловых сетей

| Наименование мероприятия | Протяженность, м | Капитальные вложения, млн. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь (2024 г.) | Расчетный срок (2029 г.) |
| Строительство тепловой сети в двухтрубном исполнении | 800 | 0,45 | 1,8 |
| Реконструкция существующей тепловой сети в двухтрубном исполнении | 320 | 1,0 | - |
| Итого | 1120 | 1,45 | 1,8 |

Таблица 25 - Финансовые затраты на строительство и реконструкцию котельных

| Наименование | Установленная мощность, Гкал/ч | Капитальные вложения, млн. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь (2024 г.) | Расчетный срок (2029 г.) |
| Строительство блочно-модульной газовой котельной | 12,0 | - | 10,0 |
| Реконструкция котельной МЦК | 0,55 | 4,0 | - |
| Реконструкция котельной школы с. Петропавловка 1 | 0,6 | 5,0 | - |
| ИТОГО |  | 9,0 | 10,0 |

Сводные затраты на развитие системы теплоснабжения приведены ниже (Таблица 26).

Таблица 26 - Сводные финансовые затраты

| Наименование | Капитальные вложения, млн. руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 очередь (2024 г.) | Расчетный срок (2029 г.) |
| Тепловые сети | 1,45 | 1,8 |
| Источники теплоснабжения | 9,0 | 10,0 |
| ВСЕГО | 10,45 | 11,8 |

Для обеспечения доступности жилищно-коммунальных услуг мероприятия по развитию системы теплоснабжения предлагается выполнить за счет средств бюджетов разного уровня: областной бюджет, местный бюджет, а также внебюджетные источники.

глава 11 Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации (ЕТО) установлены Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» в п. 7:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

МУП «1-Петропаловское ЖКХ» отвечает вышеуказанным требованием и предлагается в качестве единой теплоснабжающей организации с. Петропавловка 1-я до 2029 года.